ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

NOMOΣ  ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ:ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ MHXANOΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ  Δ.Ε ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

ΑΡΙΘΜ ΜΕΛΕΤΗΣ   05 /2021

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  :  29.884,00 € ΜΕ Φ.Π.Α  .

# ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την συντήρηση εγκαταστάσεων άρδευσης ( ηλεκτρομηχανολογικά μέρη των αντλιοστασίων   άρδευσης-αγωγοί-θυροφράγματα)   στις  περιοχές ΄΄  	Γύφτισσα -  Κάρκαρη –Κάμπος-Παλιούρια -Κερατοβούνι-Θέση γήπεδο Τ.Κ Αγ.Δημητρίου  του Δήμου Ορχομενού.

Α)Στο αντ/σιο κλειστού τύπου Ορχομενού θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες  με τα αντίστοιχα υλικά:1) Αντικατάσταση σαλαμάστρας στα  εννέα αντλητικά  ισχύος 315KW

2)Αντικατάσταση των πυκνωτών 400c 20 VAR

3)Αντικατάσταση  με καινούργιους τηλεχειριζόμενους διακόπτες αέρος ζεύξης 25var.

4)Bάσεις  ασφαλειών μαχαιρωτού τύπου.

5)Φυσίγγια τύπου μαχαιρωτά 32Α

6)Ηλεκτρονικός πιεσοστάτης 40bar.προγραμματισμός-παραμετροποίηση στο pc του αντ/σίου.

7)Αντικατάσταση λαμπτήρων φωτισμού φθορίου 36w/84 με  μετασχηματιστές

8)Αντικατάσταση εξωτερικού  φωτισμού αντ/σίου με φωτιστικά  led ισχύος 100w   10000 lumen με ανταλλακτικό drive

9)Aντικατάσταση σκληρού δίσκου στο καταγραφικό του αντ/σίου και τοποθέτηση ups 600va

10)Aντικατάσταση καμερών ασφαλείας νυκτός   υψηλής ανάλυσης

11)Αντικατάσταση ups στο πίνακα του αντ/σίου

12) Αντικατάσταση υποβρύχιας αντλίας ακαθάρτων

Β) Στη θέση Κάρκαρη στις δύο γεωτρήσεις:

1)Καθαρισμός των δύο πινάκων-σύσφιξη και εγκατάσταση νέων εξαεριστήρων στους πίνακες του αντ/σίου

Γ) Γεωτρήσεις Αγ.Δημητρίου –Γύφτισσα

1)Αντικατάσταση πίνακα υποβρυχίου μοτέρ ισχύος 75KW  της μίας γεώτρησης με  μεταλλικό που θα περιέχει αυτόματο διακόπτη ισχύος,ασφαλειοποζεύκτη , δύο ρελέ 36kw και   30kw,θερμικό με ρύθμιση 48-65Α,ένα πνευματικό χρονικό,ρελέ ασσυμμετρίας και διαδοχής τριών φάσεων,τρείς ασφάλειες βοηθητικές 10Α ,μία ασφάλεια 10Α

Φωτισμού, η μεταλλική πόρτα θα διαθέτει  ενδεικτικά λαμπάκια με  ένδειξη τάσης-αμπερόμετρο ,διακόπτης και μπουτόν  start/stop  και λυχνία  ελλειψης τάσης.

2) Αντικατάσταση πινακα υποβρυχιου μοτερ 50kw με πινακα μεταλλικο που θα περιεχει αυτοματο διακοπτη ισχυος μερικο ασφαλειοποζευτη 2 ρελε 22kw ρελε 18,5kw θερμικο με ρυθμιση 37-50α 1 πνευματικο χρονικο - ρελε ασσυμετριας και διαδοχης 3 ασφαλειες βοηθητικες 10α 1 ασφαλεια 10α φωτισμου συναρμολογιμενος και η πορτα θα διαθετει ενδεικτικα λαμπακια με ενδειξη τασης - αμπερομετρο διακοπτης 0/1 και μπουτον start/stop και λυχνια ελειψη τασης

3)Εγκατασταση ασύρματης επικοινωνιας μεσω scada απομακρυσμενου ελεγχου γεωτρησης αγ.δημητριου - διπλης μεσω internet /προμηθεια plc - καρτων - ρελε λυγχνιας - προγραμματισμος - παραμετροποιηση

Γ) ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ

1)Επισκευή δυο θυροφραγμάτων / στερέωση - βάψιμο - επισκευή ατέρμονα

2) Γερανός για ανέλκυση-κεθέλκυση αντλητικών

αντικατασταση πινακα υποβρυχιου μοτερ 50kw με πινακα μεταλλικο που θα περιεχει αυτοματο διακοπτη ισχυος μερικο ασφαλειοποζευτη 2 ρελε 22kw ρελε 18,5kw θερμικο με ρυθμιση 37-50α 1 πνευματικο χρονικο - ρελε ασσυμετριας και διαδοχης 3 ασφαλειες βοηθητικες 10α 1 ασφαλεια 10α φωτισμου συναρμολογιμενος και η πορτα θα διαθετει ενδεικτικα λαμπακια με ενδειξη τασης - αμπερομετρο διακοπτης 0/1 και μπουτον start/stop και λυχνια ελειψη τασης

3)Εργασια αλλαγης λαδιων από κινητηρα κερατοβουνι - καθαρισμος αντικαταστασης ρουλεμαν εξαερισμου - καθαρισμος ομαλου εκκινητη ψυκτες και αντικαταστασης ανεμιστηρων ομαλου - συσφιξεις γενικου πινακα

4) Εργασία  με  χρήση γεννήτριας για ανέβασμα - κατέβασμα σε πόρτες φράγματος στη θέση μπούτι

Δ)Συντήρηση του δικτύου άρδευσης κλειστού τύπου Ορχομενού : Επισκευή των αγωγών Φ 200  με θερμοκόληση από διάφορα  τρυπήματα,επισκευή των αγωγών φ 280 από τρυπήματα (με  σαμάρια η ηλεκτροκόληση).

O πρου/σμός  της δαπάνης  είναι ενδεικτικός και στη πράξη ενδεχομένως να υπάρξουν αυξομειώσεις ανάλογα του είδους των βλαβών που θα προκύψουν.

O ανάδοχος πρέπει να διαθέτει κινητό συνεργείο για την άμεση αντιμετώπιση των πιθανών βλαβών κατά την διάρκεια της αρδευτικής  περιόδου.

Η συνολική δαπάνη  της συντήρησης των εγκαταστάσεων άρδευσης  και του δικτύου άρδευσης θα φθάσει με το ΦΠΑ  24%  στο ποσό των   29.884€

Ορχομενός  15/02/2021

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΣΤΑΜΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	Τ.Ε